铜仁市妇幼保健院医疗气体供给站

采购项目

竞争性谈判文件

| 项 目 名 称： | 铜仁市妇幼保健院医疗气体供给站采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采 购 方 式： | 竞争性谈判 | 采购类别： | 服务 |
| 项 目 编 号： | 2024-ZC-001 |  |  |
| 采 购 人： | 铜仁市妇幼保健院 |  |  |
| 详 细 地 址： | 铜仁市妇幼保健院（东太大道） |  |  |
| 联 系 人： | 王涛 | 联系电话： | 15685647798 |
| 日 期： | 2024年01月 |  |  |

目  录

第一章、招标公告 	(2)

第二章、投标须知	（4)

第三章、评分原则、程序及办法 	（6)

第四章、投标文件格式	（9)

第一章    招标公告

铜仁市妇幼保健院医疗气体供给站采购项目招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定，我院现对铜仁市妇幼保健院医疗气体供给站采购项目行国内竞争性谈判，欢迎具备投标资质条件的供应商参加投标。

一、基本情况

- 项目名称：铜仁市妇幼保健院医疗气体供给站采购项目

- 项目编号：2024-ZC-001

- 3.项目序列号：2024-ZC-001

4.项目联系人：王  涛

5.项目联系电话：15685647798

6.采购方式：竞争性谈判

7.采购货物或服务情况:

（1）采购主要内容：医疗气体供给站采购；具体要求详见项目参数。

（2）采购数量：1批

（3）预算金额（最高限价）：制氧服务单价为：15元/m³，采购人通过购买制氧服务的形式，每月按使用氧气的流量向供应商支付服务费。

（4）服务期限：3年（合同一年一签）。

（5）简要技术要求、服务和安全要求：供应商需提供2组制氧量为5m3/h的医用中心制氧系统及其配套设备，并负责相关机房建设和供应商需保证提供的服务满足采购人的临床用氧需求，医用中心制氧系统生产的93%氧符合相关法律法规需求(提供氧气终端浓度检测报告)。具体要求详见采购文件。

（6）交货时间或服务时间、服务项目：按双方合同约定

（7）交货地点或服务地点：铜仁市妇幼保健院指定的地点

（8）其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：详见招标文件

二、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求，并按照《政府采购法实施条例》第十七条的规定提供以下材料：

(一)具有独立承担民事责任的能力

具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人身份证明；法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具体要求：提供 2021 年度或 2022年度的财务报告，可以提供银行出具的资信证明或承诺；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力能力

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的自行承诺书（格式自拟）；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

具体要求：提供 2023 年1月至今任意一个月缴纳税收和社会保障资金凭证或承诺；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（模板）；

(六)法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

具体要求：提供“信用中国”网站和政府采购严重违法失信行为记录名单查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：供应商提供查询记录截图并加盖公章（制作于标书内）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：按财库〔2022〕19号、财库〔2020〕46号、黔财采〔2024〕15号、财库〔2027〕141号、财库〔2024〕68号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行。

3、本项目的特定资格要求：（1）代理商或供应商需具有医疗器械生产许可证（需包含医用中心制氧系统等产品）或医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

（2）代理商或供应商需具有医用中心制氧系统的医疗器械注册证；

(3)代理商或供应商需具有特种设备安装维修许可证（压力管道）GC2及以上或特种设备生产许可证（压力管道安装）GC2及以上资质；

（4）代理商或供应商需具有特种设备制造许可证(压力容器)D1、D2及以上或特种设备安装改造维修许可证（压力容器）或特种设备生产许可证（压力容器制造）第一类，第二类及以上资质；

以上（1）-（4）项需满足任意一项均可。

4.开标时，开标前，投标供应商需提供法人代表身份证或委托代理人持法人授权委托书及代理人身份证件原件(或电子身份证)

三、获取采购文件

（1）获取采购文件时间： 2024年 1  月 23  日 至 2024年 1 月 25 日上班时间内

（2）采购文件发售截止时间：2024年 1 月 25 日 17 时 00 分

（3）获取采购文件地点：铜仁市妇幼保健院采购科

（4）采购文件获取方式：现场获取或邮箱发送

（5）采购文件售价：人民币   0元  /套（售后不退）

（6）投标保证金（元）：不要求

四、开启时间、地点

1.投标截止时间（北京时间）：2024年 1 月 26  日 10 时 30 分

2.开标时间（北京时间）：2024年 1 月 26 日 10 时 03 分

3.开标地点：铜仁市妇幼保健院三楼会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：铜仁市妇幼保健院

地 址：铜仁市妇幼保健院（东太大道）

联系人：王涛

联系方式：15685647798

2024年 1  月

第二章   供应商须知

1.项目名称：铜仁市妇幼保健院医疗气体供给站采购项目

2.项目概况与招标范围

2.1项目建设地点：采购人指定地点

2.2 交货期： 以双方签订合同为准

2.3项目类别：服务

2.4项目最高限价：供应商根据技术参数的服务项目、服务水平等结合自身条件进行综合报价（报价最低的供应商为本项目中标供应商）

2.5招标范围：详见采购谈判文件

3.投标资格：

3.1具有国内法人资格，允许经营本项目的供应商才有资格报名参加本项目投标；

3.2特殊要求：（1）代理商或供应商需具有医疗器械生产许可证（需包含医用中心制氧系统等产品）或医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

（2）代理商或供应商需具有医用中心制氧系统的医疗器械注册证；

(3)代理商或供应商需具有特种设备安装维修许可证（压力管道）GC2及以上或特种设备生产许可证（压力管道安装）GC2及以上资质；

（4）代理商或供应商需具有特种设备制造许可证(压力容器)D1、D2及以上或特种设备安装改造维修许可证（压力容器）或特种设备生产许可证（压力容器制造）第一类，第二类及以上资质；

以上（1）-（4）项需满足任意一项均可

4.投标费用：

供应商在投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何或供应商中途放弃投标，均由供应商自行承担。

5.投标报价：

5.1此次投标报价实行两轮报价（最终以第二轮报价为准，第二轮不得高于第一轮报价）。

5.2本次投标以供应商提供的产品质量和服务均能满足谈判文件规定的实质性要求进行报价承诺。

6.招标文件的组成：

6.1招标文件由下列内容组成

6.2投标函；

6.3法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、委托代理人身份证复印件；

6.4供应商的营业执照、资质证书等复印件加盖供应商公章；

7.投标文件要求：

7.1投标文件要求资料为一份。

7.2投标文件应统一用 A4 纸，投标文件应胶装成册后加以密封。

7.3 投标文件均需打印，并在投标文件每一页加盖公章。投标文件明确要求签字的地方必须由供应商法定代表人或被授权代表签字。

7.4投标文件的副本可采用正本的复印件。供应商所加盖的公章， 不得用“合同专用章”、“财务专用章”、“公司部门章”或“分支机构章”、“授权（投标）专用章”等代替，同时也不能用盖“骑缝章”代替“每一页都须盖章”的要求。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。

7.5投标函应加盖供应商印鉴(公章)并经供应商的法定代表人或其被委托人签字或盖章。授权委托书内容、签字、盖章应符合要求，否则授权委托书无效，其比选文件也将被视为无效。

7.6投标文件应无涂改和行间插字，如出现涂改，在涂改处加盖法人章和法定代表人印章，否则视为废标。

7.7投标文件的密封和标记。

7.8供应商应将比选资料的内容密封在同一个密封袋里密封处须加盖供应商公章并注明“竞争性谈判资料表”中指明的项目名称、项目编号，以及“在×年×月×日×时×分（北京时间）之前不得启封”的字样，并填入规定的截止日期和时间（为方便核对清单内容请各供应商提供电子版清单，存入U盘带到开标现场）。

8.供应商参会代表须知：

8.1供应商的法定代表人参加开标会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照副本复印件加盖公章。

8.2委托代理人参加开标会议的,应出示委托代理人身份证、授权委托书、营业执照副本复印件加盖公章。

9.解释权

1.本竞争性谈判文件的解释权归我院。

第三章、评分原则、程序及办法

一.	总 则

谈判小组构成：由我院相关部门组成谈判小组。

评标定标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

评标定标活动依据本原则、程序及办法进行，最终评选出一家投标单位中标。

评标定标活动及其当事人自觉接受纪检、监察等相关部门和群众的监督。

二、开标程序

2.1宣布开标纪律；

2.2公布在投标截止时间前递交本次投标文件的供应商名称，宣布开标纪律；

2.3按递交比选文件正顺序核验各投标单位相关证件：

2.3.1供应商的法定代表人参加开标会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照副本复印件加盖公章、资质证书副本复印件加盖公章。

2.3.2委托代理人参加开标会议的,应出示委托代理人身份证、授权委托书、营业执照副本复印件加盖公章、资质证书副本复印件加盖公章。

2.4按照递交文件的正顺序当众开标，公布供应商名称，投标报价及其他相关内容；

2.5招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

2.6谈判小组评标，当众宣布中标人，开标结束。

三.合格的谈判响应供应商

3.1 凡有能力提供本谈判文件所述货物、服务及工程的，符合本谈判文件规定资格要求的供应商均可能成为合格的谈判响应供应商。

谈判响应供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，应提供以下材料：

（一）具有独立承担民事责任的能力

具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人身份证明；法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具体要求：提供 2021 年度或 2022年度的财务报告，可以提供银行出具的资信证明或承诺；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力能力

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的自行承诺书（格式自拟）；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

具体要求：提供 2023年1月至今任意一个月缴纳税收和社会保障资金凭证或承诺；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（模板）；

(六)法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

具体要求：提供“信用中国”网站和政府采购严重违法失信行为记录名单查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：供应商提供查询记录截图并加盖公章（制作于标书内）。

四、评标定标程序

(一) 推荐成交候选人方法

本次谈判采用一轮谈判，两次报价形式进行(若谈判小组认为有必要，可增加报价次数)。根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

(二) 响应文件差异修正准则

响应文件出现差异时，修正原则及优先修正顺序如下：

1.网上开评标系统中的开标记录表内容与响应文件对应内容不一致的，均以响应文件内容为准；

2.响应文件中的开标一览表与分项明细表或其它相关报价表报价不一致的，均以开标一览表为准；

3.分项报价表中的单价与对应的合计价不相符的，以单价为准，修正对应的该项合计价；

4.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

6.响应文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

7.对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

8.对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以磋商小组审定通过方为有效；

9.对采购项目的关键、主要内容，磋商供应商报价漏项的，作非实质性响应处理；

10. 谈判小组认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种(含)以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经供应商确认后产生约束力，供应商确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；供应商不确认的，其投标无效。

(三) 响应文件的澄清、说明或更正

1.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3.谈判小组均应当阅读供应商的澄清、说明或者更正，但应独立参考澄清、说明或者更正对响应文件进行评审，整个澄清、说明或者更正的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。

4.除上述规定的情形之外，谈判小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

五、谈判、评审及成交

(一) 身份核查。

我院对投标供应商身份进行核查，投标供应商须出示法定代表人身份证原件 (包括电子身份证) 或委托代理人持授权委托书并出示代理人身份证 原件(包括电子身份证) 。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 开标情况核定 | 满足以下所有要求：响应文件按时递交、包封正常、具有授权委托书或法定代表人身份证明。 |

（二）公开首次报价。

1.按规定时间，由我院构启动开标程序，开标时间截止后，我院记录所有响应文件，响应文件提交及包封情况。

2.因谈判供应商原因造成响应文件未按时递交的、未包封的按无效处理，不得参与谈判。

3.我院构通过现场唱标将首次报价的《开标记录表》公开发布。

(三) 按照报名的先后顺序，确定供应商谈判顺序。

(四) 谈判小组确认谈判文件。

(五) 初审。初审包括资格性审查和初步符合性审查。出现不符合下表所列情形 之一时，不得参与谈判，谈判小组应拟定书面理由现场告知或电话告知该供应商并说明理由。《初审表》如下：

初审表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 满足《政府采购法》第二十二条所规定的条件，根据以下信息进行评审： 《供应商资格声明函》及其附件。 |
|  | 分支机构报价的，必须由总公司 (总所) 授权，根据以下信息进行评审： 分支机构的营业执照 (执业许可证) 扫描件及总公司 (总所) 出具给分支机构的授权书。 |
|  | 供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法 案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于中国 政府采购网中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采 购活动期间 (以谈判小组于资格性审查时在上述网站查询结果为准，如上 述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时 对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料) |
| 初步符合性审查 | 首次报价确定且不高于最高限价；未被认定低于其成本报价 |
|  | 有盖章、签署要求的格式文件已按要求盖章、签署 |
|  | 未发现属无效报价的其他情形（见表末说明） |

说明：以下为属无效报价的其他情形。

1.除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目报价的。

2.评审期间，谈判供应商没有按谈判小组的要求提交澄清、说明或更正的。

3.谈判供应商对我院、谈判小组及其工作人员施加影响，有碍政府采购公平、公正的。

4.法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

(六) 供应商须由法定代表人(凭法定代表人证明书和身份证原件)或其委托代理人(凭授权委托证明书和身份证原件)现场参加谈判。

(七) 谈判目的在于澄清报价响应，使所有供应商的响应具有可比性。在谈判中，谈判小组及有关当事人应当严格遵循保密原则，任何人不得透露与谈判有关供应商的技术、价格和其他信息。

(八) 谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。谈判文件的变动内容须经采购人代表确认，并记载在《竞争性谈判表》中以通知所有谈判供应商。

(九) 谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商在提交最后报价之前可以根据谈判情况退出谈判【不影响谈判保证金(如有)退还】

(十) 如谈判小组没有对谈判文件作实质性变动增加新的需求，投标供应商最终报价需在交易系统会员端报价。但报价不得高于首次报价。

(十一) 谈判小组认为，供应商的报价明显不合理或者明显低于其他供应商报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定 该供应商为低于成本报价，报价无效。

(十二) 没有在规定时间内提交最后报价或在提交最后报价之前选择退出谈判的供应商将不进入最终符合性审查。

(十三) 最终符合性审查

最终符合性审查为审查响应文件是否实质性响应谈判文件。出现不符合下表所列情形之一的，不通过最终符合性审查。

最终符合性审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 最终符合性审查 | 最后报价确定且不高于最高限价；如谈判小组没有对谈判文件作 实质性变动增加新的需求，最后报价不得高于或者等于首次报价；未被认定低于其成本报价。 |
|  | 有盖章、签署要求的式文件已按要求盖章、签署 |
|  | 未发现属无效报价的其他情形 |

说明：1、以下为属无效报价的其他情形。

(1) 评审期间，谈判供应商没有按谈判小组的要求提交澄清、说明或更正的。

(2) 谈判供应商对我院、谈判小组及其工作人员施加影响，有碍政府采购公平、公正的。

(3) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

2、谈判小组认为，供应商的最后报价明显不合理或者明显低于其他供应商报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该供应商为低于成本报价，报价无效。

3、对不通过最终符合性审查的供应商 ，谈判小组应拟定书面理由现场告知该供应商并说明理由。

(十四) 推荐成交候选人

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质响应要求的供应商中，按照评标价由低到高的顺序推荐 3 名供应商作为成交候选人，如果出现价格相同，由谈判小组抽签决定先后排位顺序。

- 六、项目采购失败处理

出现下列情况将作采购失败处理：

(一) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

(二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

(三) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

(四) 因重大变故，采购任务取消的。

- 七、确定结果

(一) 我院构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告确认。

(二) 我院在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低 (或排位最前)的原则确定成交供应商。采购结果确认后，我院构将成交结果在铜仁市妇幼保健院公众号上进行公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商，我院构不再以其它方式另行通知。

(三) 成交结果公告后，成交供应商须向我院构领取成交通知书。《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

- 八、签订合同

我院与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内(如第四章采购需求有相应约定的从其约定)，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，合同条款不得与谈判文件和响应文件内容有实质性偏离。

- 第四章采购参数及清单

- 第一节采购清单参数要求

- 一、项目采购清单汇总表：

| 项号 | 货物名称 | 数 量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用中心制氧系统 | 1套 | 具体要求详见附录 |
| 2 | 医用中心供氧系统 | 1套 |  |
| 3 | 医用中心吸引系统 | 1套 |  |
| 4 | 压缩空气系统 | 1套 |  |
| 5 | 设备带电器系统 | 1套 |  |
| 6 | 对讲传呼系统 | 1套 |  |
| 7 | 新建运行站房 | 建筑面积100m2及以上 | 砖混结构，工程质量满足相关建设工程施工规范要求 |
| 售后服务及要求： 1、售后服务要求：免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，终身维修； 2、交货期：由采购人根据工程进度指定，接到采购人通知，15日内材料进场，具备验收条件后，60日内通过验收并交付使用； 3、交货地点：采购人指定地点； 4、接到报修后12小时内响应，24小时内到场，48小时内解决故障。 5、系统整体在服务期内（氧气终端、负压终端、引氧管等耗材除外），免费维修， 6、质保期内每3个月进行1次系统检修和校准。 7、对用户方免费培训至少2名工程师及操作、维修人员。培训的内容包括货物的施工介绍、运行性能、运行程序、安全措施、维护保养等，提供全部操作说明和维修资料。 8、设备的质量保证期，从设备安装调试验收合格之日起计。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障， 成交人负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可以更换设备，由成交人承担所发生的全部费用。 9、 在质保期内到设备使用寿命止，成交人对设备出现的质量问题负责处理解决。 |  |  |  |

二、系统配置及技术参数要求

1、总体要求：

1.1医用中心制氧系统、医用中心供氧系统和医用中心吸引系统必须获得《医疗器械注册证》，并在投标文件中提供复印件，并符合YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》和YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》和GB50751-2012《医用气体工程技术规范》要求。

1.2 医用中心制氧系统及所产氧气的理化指标应符合或优于国家标准。制氧设备开机30分钟，氧气产量和浓度应达到标准要求。

1.3 为满足医院停电，用氧量骤增等不可遇见情况下的用氧要求，医用中心制氧系统可与医院原有的氧气汇流排对接。

1.4 医用中心制氧系统的工作原理为变压吸附（PSA）原理。

1.5 医用中心制氧系统必须是无油设计，所有零部件，具有抗氧气、水分和其他周围材料的腐蚀，制氧设备配套之间的连接管道为不锈钢管。

1.6 医用中心制氧系统本体噪声须优于国家标准，外环境噪声低于45dB（A）。

1.7 医用中心制氧系统必须具有可靠性和安全性。

1.8负压站采用水循环真空机组。水循环真空机采用集成式，设置2台设备，1台控制柜，即一台工作、一台备用，保证工作不间断，两台设备既可单台工作，又可同时启动，或分别交替启动，自动切换方便医院管理。真空机组的运行采用全自动控制，并设有手动控制系统，真空负压超上下限时，应有声光报警。

1.9 真空机组废气需排出室外。

1.10 压缩空气站的机组设备采用1用1备设计。

1.11医用对讲传呼系统采用两线制。

1.12本项目应包括医用中心制氧系统、医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、压缩空气系统和设备带电器系统的设计、安装调试和验收。

2、医用中心制氧系统主要配置性能要求

2.1.制氧主机 2台。

⑴采用双吸附塔。 PLC控制，原装进口或进口组装产品。吸附塔材质为不锈钢；

⑵ 每台每小时制氧量≥5M3，氧气纯度为93±3%（V/V），出口压力0.4-0.45MPa；

⑶ 原装进口美国UOP新型分子筛，需提供相关证明文件。分子筛正常使用寿命超过10万小时；

⑷ 原装进口气控阀，使用寿命超过300万次；

⑸ 配置压力控制器，可根据使用情况调整自动停机和开机状态；

⑹ 系统性能稳定可靠，运行成本低；

⑺ 制氧主机控制台上必须显示各部件动作的工艺流程图和氧气纯度、输出压力，氧气流量的数据（液晶数字）；

⑻ 具备氧气欠压或过压时报警功能。

2.2高效螺杆空压机2台。

⑴ 单机功率≤7.5KW，噪音小于等于69dB，排气压力大于等于0.7Mpa，排气量：≥1.1m3/min；

⑵具有全电脑数字控制功能，轻触式按键，友好的人机对话界面；

⑶具有超载、高温、超压自动报警停机的保护功能；

⑷ 具有压力、温度、时间、故障等数据显示功能。

2.3冷干机 2台

⑴处理气量满足空压机需求；

⑵ 采用高效双级冷冻方式，冷却方式为风冷；

⑶ 二次热交换器的使用，杜绝了外管凝露现象的发生；

⑷ 出口压力露点控制在3℃—10℃范围；

⑸ 具有自动排水功能。

2.4多级过滤系统 2套

（1）处理气量满足空压机需求。超低的初始压降，0.01-0.07Mpa；

（2） 前级过滤器除尘效率，去除1μm以上的粒子99.99%；

（3） 中级过滤器精度为：除油浓度为≤0.1mg/m3；

（4） 后级过滤器器精度为：除油浓度为≤0.01mg/m3。

2.5空气储罐

⑴ 容量1m3/台，2台；碳钢材质；

⑵ 工作压力：0.8MPa；

⑶ 符合国家特种设备法，须提供压力容器生产厂家的制造资质证书。

2.6氧气储罐

⑴ 容量3m3/台，1台；碳钢材质；

⑵ 工作压力：0.8MPa；

⑶ 符合国家特种设备安全法，须提供压力容器生产厂家的制造资质证书。

2.7氧气纯度监测仪1台

⑴ 须具有在线检测功能，使用寿命长；

⑵ 须具有实时液晶数字显示功能，精确度达0.1%；

⑶ 提供信号和报警输出端口；

⑷ 具备氧气纯度不足报警功能。

2.8氧气流量计1台

⑴ 具有在线检测功能；

⑵ 具有液晶数字显示功能；

⑶ 有实时测量和累计显示功能。

2.9报警装置1套

即断电报警、自动反相、超载、负荷保护等报警功能；

⑴ 配备氧气压力高低压自动报警装置，实时检测输出氧气压力；

⑵ 系统电源断电自动声光报警装置，声强大于等于65dB；

⑶ 系统配置氧气压力过低自动报警装置，实时检测输出的氧气压力。

2.10细菌过滤器（1支）：活性炭过滤,使氧气无气味,无水分,无油,无细菌，无微粒。

2.11连接管道及阀门配件（1套），釆用不锈钢材料，在与原有供氧管路连接处加装截止阀，以方便断开。

2.12分子筛解吸辅助装置（3台）：高效而快速的对分子筛进行解吸，消除分子筛吸附能力的衰减现象，保持分子筛活性，提高分子筛寿命，从而提高提取率，降低能耗。（需提供证明材料）

2.13医用中心制氧系统软件（1套）：拥有软件著作权的控制系统软件，实现制氧系统的自动控制。

2.14运行维护系统软件（1套）：拥有软件著作权的运行维护系统软件，实现对制氧系统按时维护保养的提醒。

2.15 智能监控系统(1套)：通过通讯电缆及以太网，实现对医用中心制氧系统各设备在现场和医院中心控制室，实时监控设备的运行状态，并对系统设备的报警做出自动或人工的相应处理。采用开放性协议。（含以下小项）

（1）监控系统具有智能显示功能，能同步显示本地传输过来的实时运行数据：包括空气输出压力、氧气输出压力、浓度、流量、累计流量和单台机组的工作时间等。

（2）监控系统能监控本地系统各设备运行状况，并能在工控计算机上显示设备的故障报警，在设备故障自动或人工排除后能恢复本地系统的运行。

（3）对监控系统的操作设置多层分级密码，以便于分级操作。采用全自动控制，具远程监控功能，无须工作人员长期监视，并在医院免费开放相应端口的前提下，可与医院HIS信息系统对接。

3、医用中心供氧系统

医用中心供氧系统主要由中心氧气站、氧气管道系统、监测箱及二级减压箱、氧气终端等组成。其主要参数及性能要求如下：

3.1中心供氧站：本项目中心氧气站以医用中心制氧系统为主，采用医院原有氧气汇流排作为备用系统。

3.2管道设计压力为：0.8 MPa；管道、终端压力为：0.4 MPa （0.2～0.5 MPa可调）；每个终端氧气流量：≥10L/min；氧气管道气体流速：≯10m/s；系统小时泄漏率：≤0.3%；氧气管道可靠接地，接地电阻<10W；最大和最小使用流量情况下供氧压力误差不大于0.02 Mpa；管道压力损失不大于10％。

3.3供氧系统的主管道、走廊横管和入户支管选用紫铜管，管道的管径大小与管壁厚度必须达到国家标准。

3.4监测箱、二级减压箱

为监测每个病区(区域)的气体压力情况，在每病区（或楼层）安装一台压力监测箱、二级减压箱和阀门箱，保证每个病区氧气压力在0.2Mpa-0.5Mpa范围内（监测），以实现连续稳定地供氧。压力监测箱内设置在护士站，内有氧气、负压的压力监测。每个病区设置氧气流量计，方便进行成本核算。氧气流量计采用质量式流量计。

3.5氧气终端：国标，必须达到插拔方便，密封可靠，带自封闭及防误插拔装置，外型美观，终端内采用医用硅胶垫密封，具有抗氧化、防老化、寿命长、无毒等特点，使用寿命大于10年。

（1）符合Q/CAB004、JISZ8721、JIST7101-2014等标准。

（2）100%气密性试验。

（3） 10000次插拔。

（4） 采用ISO32,GB7144颜色标准识别气体。

（5）采用不同定位度数以区分不同气体。

（6） 多种连接方式，可以是球帽、焊接、卡套、锁套等。

（7） 同规格接头都能互换，插座高度根据设备带高度制造。

（8） 最大工作压力为0.75MPa。

3.6氧气管路接地电阻＜10欧姆

3.7 验收标准： YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》；GB50751《医用气体工程技术规范》。

4、医用中心吸引系统

4.1医用中心吸引系统主要由负压站、吸引管道系统和终端组成。

4.2最大抽气量：≥2×250m3/h负压调节范围：-0.04 ～ -0.07 MPa(可调)终端抽气速率（在大气环境下）：≥30L/min噪声： 室内不大于73dB(A)，室外不大于60dB(A) 因泄露引起的增压率：≤1.8%。吸引系统接地电阻小于10W，电控柜的绝缘电阻不小于5MW  ，排气口所排出的空气每立方细菌数量不得超过500个。

4.3负压站主要技术参数

4.3.1吸引机组是中心吸引系统产生负压源的设备。中心吸引站采用集成式真空泵，设置2台设备，1台控制柜，即一台工作、一台备用，保证工作不间断，两台设备既可单台工作，又可同时启动，或分别交替跟踪启动，自动切换方便医院管理。

4.3.2 水循环真空机组采用国际或国内知名品牌，选用规格单台泵抽气量≥250NM3/h，功率5.5kw。真空罐1台，容积≥3M3。

4.3.3 可编程控制器进行中央集成控制,真彩全触摸屏设计，操作界面可显示设备流程的即时工况，可调整运行参数，可调出运行记录及故障记录。无须工作人员长期监视，并设有手动控制系统，真空负压超上下限时，应有声光报警。

4.3.4 追随运转和轮流运转双重控制，可按需求以压差和时间差控制真空泵先后启动或轮流启动，保证稳定的真空值及各泵均衡的运行时间。

4.3.5 一体化设计，便于安装，免去医院制作基础费用。

4.3.6负压或真空排气消毒灭菌装置符合以下要求：

- 符合国卫办医函[2020]104号文件

- 符合《消毒技术规范》，通过权威资质第三方检测机构检测，并提供相应检测报告。

⑶负压或真空排气消毒灭菌装置采用干热高温、高强紫外线、臭氧功能三种灭菌模块综合杀灭，既能即时怕高温病菌（例新冠病菌、葡萄球菌），又能即时杀灭不怕干热高温的枯草黑色变种杆菌等，杀灭率达99.999%，杀灭对数值＞3

⑷负压或真空排气灭菌装置具有综合性三级甲等医院现场检测报告，排气菌落数<50CFU/㎡，提供第三方检测报告复印件。

⑸负压或真空排气灭菌装置具有《绿色节能环保产品》相关荣誉证书。

⑹采用220V电源，1min内可达到250℃，最高可达300℃。

⑺运行功率低至2.2kw，流量1200m3/h

4.4吸引主管路、分支管路采用不锈钢管，入户管采用紫铜管，应无超过规定的机械损伤及可见的锈蚀现象，采用焊接形式，主管路布设于管井内，走廊支管布置于吊顶内，各管径见后，管道的管径大小与管壁厚度必须达到国家标准；因管路泄露引起的增压率≤1.8%/H。

4.5吸引终端：国标，必须达到插拔方便，密封可靠，带自封闭及防误插拔装置；外型美观，终端内采用医用硅胶垫密封，具有抗氧化、防老化、寿命长、无毒等特点，使用寿命大于10年。

（1）符合Q/CAB004、JISZ8721、JIST7101-2014等标准。

（2）100%气密性试验。

（3）10000次插拔。

（4）采用ISO32,GB7144颜色标准识别气体。

（5）采用不同定位度数以区分不同气体。

（6）多种连接方式，可以是球帽、焊接、卡套、锁套等。

（7）同规格接头都能互换，插座高度根据设备带高度制造。

（8）最大工作压力为0.75MPa。

4.6吸引系统接地电阻不大于10Ω。

4.7验收标准：YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》；GB50751《医用气体工程技术规范》。

5、压缩空气系统

本系统压缩空气供应给各层的抢救室，并能预留接口，供应给手术室等。

5.1 压缩空气站采用螺杆空压机及压缩空气净化系统。

5.2 压缩空气站所有零部件，具有抗氧气、水分和其他周围材料的腐蚀，设备配套之间的连接管道为不锈钢管。

5.3系统必须具有可靠性和安全性。

5.4所有储气罐安全阀排气口要引到室外。

5.5压缩空气站主要技术参

5.5.1空压机；单台排气量：≥1.5m3/min，排气压力：≥0.8MPa，噪声：≤66 dB(A)，功率：11kw，数量2台。

5.5.2冷干机：单台空气处理量：≥2.5m3/min，符合单台空压机使用需求，生产厂家：国际知名品牌，数量2台。

5.5.3 微热吸附式干燥机：单台空气处理量：≥2.5m3/min，符合单台空压机使用需求；压力露点：-40℃。数量2台。

5.5.4精密除尘过滤器：单支空气处理量：≥2.5 m3/min，符合单台空压机使用需求；生产厂家：国际知名品牌，直接处理压缩空气中的水分、油份及污垢；过滤精度≤1µm，并配有阻塞指示器，能及时提醒用户更换失效滤芯，螺纹式滤芯，维护保养方便；数量：2支。

5.5.5初级除油过滤器：单支空气处理量：≥2.5 m3/min，符合单台空压机使用需求；生产厂家：国际知名品牌，直接处理压缩空气中的油份；除油精度≤0.1mg/m3，除油效率99%，并配有阻塞指示器，能及时提醒用户更换失效滤芯，螺纹式滤芯，维护保养方便；数量：2支。

5.5.6精密除油过滤器：单支空气处理量：≥2.5 m3/min，符合单台空压机使用需求；生产厂家：国际知名品牌，直接处理压缩空气中的油份；除油精度≤0.01mg/m3，除油效率99.9%，并配有阻塞指示器，能及时提醒用户更换失效滤芯，螺纹式滤芯，维护保养方便；数量：2支。

5.5.7活性炭过滤器：单支空气处理量：≥2.5 m3/min，符合单台空压机使用需求；生产厂家：国际知名品牌，活性炭过滤；除油精度≤0.003mg/m3，并配有阻塞指示器，能及时提醒用户更换失效滤芯，螺纹式滤芯，维护保养方便；数量：2支。

5.5.8空气储罐参数：容积：2m3，工作压力：1.0MPa，生产厂家：知名品牌，数量1台。材质：碳钢

5.5.9中心压力报警箱：采用PLC控制，对压缩空气系统进行现场自动化控制，并对现场运行数据进行采集；具有断电、缺相、反相等保护功能，出现故障时提供声光报警。

5.6压缩空气主管路、分支管路采用不锈钢管，入户管采用紫铜管，应无超过规定的机械损伤及可见的锈蚀现象，采用焊接形式，主管路布设于管井内，走廊支管布置于吊顶内，各管径见后，管道的管径大小与管壁厚度必须达到国家标准。

5.7每层的压力监测箱显示压缩空气压力。

5.8空气终端：国标，必须达到插拔方便，密封可靠，带自封闭及防误插拔装置；外型美观，终端内采用医用硅胶垫密封，具有抗氧化、防老化、寿命长、无毒等特点，使用寿命大于10年。

（1）符合Q/CAB004、JISZ8721、JIST7101-2014等标准。

（2）100%气密性试验。

（3） 10000次插拔。

（4） 采用ISO32,GB7144颜色标准识别气体。

（5）采用不同定位度数以区分不同气体。

（6） 多种连接方式，可以是球帽、焊接、卡套、锁套等。

（7） 同规格接头都能互换，插座高度根据设备带高度制造。

（8） 最大工作压力为0.75MPa。

6、设备带电器系统.

6.1病房设备带采用新型豪华型优质铝合金医疗设备带，尺寸≥220×60mm，外型美观大方；表面采用漆静电喷塑处理或电泳工艺处理，具有色泽均匀、耐腐蚀、抗老化、不褪色、颜色多样等优点，面板采用模块化结构，可折卸，安装维修方便，设备带在病房内按国家标准布设。

6.2所有强、弱电与气体管道设备带内隔离设计，分道敷设。

6.3每间病房设备带的氧气支管路上均设置仅有医护人员方可操作的内置锁式维修阀，选用内嵌式专用钥匙，不仅可以防止病人或其他人员随意切断氧气，而且可以在氧气终端出现故障时，由专业人员关闭维修阀进行维修。

6.4采用内嵌式下置照明灯，灯管选用LED灯管；医用电源额定电流：10A。

6.5插座采用国标多功能5孔插座，可插两线、三线；开关符合国标要求。当与大楼整体风格不同时可根据招标方要求调换，不增加费用。

7、医用对讲传呼系统

病房呼叫系统是医院系统化整体护理的一个组成部分。病房呼叫对讲系统以护士站为护理中心，具有双向呼叫功能，并且有呼叫床号存储功能；并在默认状态下双面显示时钟信息。

本次建设的呼叫系统包括病房护理单元，卫生间紧急呼叫单元：一每独立病区（区域）设置一台主机（含相应软件及病员一览表）、两台走廊显示屏；每床设一台分机；呼叫分机在治疗带上的安装采用内嵌式。

7.1呼叫系统主要功能指标

系统所有分机、卫生间防水分机需并联在一条两芯线上，分机、卫生间防水分机均可以在线任意设定号码，护理通讯主机和分机可以任意通话无需转换，分机具有无中断呼叫功能，护理通讯主机具多功能显示，分机广播机合为一体，并在广播时可以任意关闭，系统多首和铉音乐，不同分机可以设置不同音乐，以便区分护理级别。护理通讯主机的音量可以在白天和晚上自动转换，并可以语音报号（即语音报出呼叫的床位号码）主机、分机通话音量在通话时通过主机可任意调节，可根据病员轻重任意设定三级护理级别，主机并用红、绿、黄三色灯显示，高级护理级别的病员优先呼入，可有提示，可通过主话机下通知、找人等统一广播，可接入录音机、MP3等音频源作宣传教育广播，分机呼叫主机无人应答时，主机自动存储，轮番显示并声音提示，最多显示9位呼入，分机呼叫时，话机可显示分机号码并振铃，显示屏分别可以显示呼叫分机号、存贮分机号和呼叫序号。在无呼叫存贮时显示时间，房间号时显示房间号和分机号，分机出现故障主机自动检测到并切断该分机，防止影响系统正常工作，系统出现故障，主机窗口根据故障不同数字显示，并伴有声音报警，主机可实时检测总线的电流、电压，分机呼叫，主机语音报号，有房间号时报房间号和分机号，分机呼叫主机时，按主机免提键可直接与分机通话，任意分机接听其他分机呼叫并可通话，分机采用防水处理，卫生间有紧急情况，呼叫后主机中断所有操作，优先显示并报警提示。输液大厅座位数较多，智能护理通讯机根据呼叫门数进行定制。

护理通讯主机参数：

A、系统标准监控容量一台主机带60门分机（可扩容，最大99）。每独立病区（区域）设置一台主机、一台走廊显示屏；每床设一台分机

B、 传输线：                两根单芯屏蔽线，最长连线距离＞800米

C、 电源：                     单相交流220V±10%，50HZ

D、 整个系统功耗（包括走廊显示屏）：静态时≤15W      动态时≤35W

E、 工作方式 ：                连续

F、 报警方式：                 音乐

G、 工作条件                   环境温度      -15℃～45℃

H、 相对湿度                   ≤80%

7.2超薄型呼叫分机

在病房护理单元各病床设置超薄型呼叫分机。

主要功能：与主机实现双向通话；分机呼叫主机；呼叫清除；指示灯提示叫通；和弦音乐可带免提功能。

7.3紧急报警开关

在病房护理单元卫生间设紧急报警开关。

主要功能：紧急情况下呼叫主机；呼叫清除；指示灯提示叫通；特殊警示铃声。

7.4走廊显示屏

全铝合金制作，美观大方，采用4寸数码板，厚度不超过35mm。悬挂在走廊天花板上，显示时间，当分机呼叫主机无应答时，显示分机号码。超薄设计，双面，不少于六位，红色灯光，吊顶下吊挂安装。时钟通过主机自动调整。

以上设备要求有良好接地，接地电阻不大于1W。

8、新建站房：建筑面积100m2及以上，砖混结构，工程质量满足相关建设工程施工规范要求，具体位置布置由采购人根据需要确定，层高根据使用需求确定一般不低于3.00米，使用年限和质量安全等级按照构筑物规范要求。

三、采购设备配置清单参数要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、医用中心制氧系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制氧主机 | 产氧量：5m3/h，浓度：93±3%（V/V） | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 高效螺杆空压机 | 功率≤7.5kw，排气量≥11m3/min | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 冷冻式干燥机 | 满足空压机排气量需求 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 气体过滤系统 | 满足空压机排气量需求 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 空气储罐 | 优质碳钢，容积≥1立方，最大工作压力0.8MPa | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 氧气储罐 | 优质不锈钢，容积≥3立方，最大工作压力0.8MPa | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 氧气纯度监测仪 | 在线检测 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 氧气流量计 | 在线检测 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 报警装置 | 断电报警、自动反相、超载、负荷保护等报警功能 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 细菌过滤器 | 知名品牌，使氧气无气味、无水分、无油、无细菌、无微粒 | 支 | 1 |  |  |
| 11 | 连接管道及阀门配件 | 采用不锈钢材料 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 分子筛解吸辅助装置 | 高效而快速的对分子筛进行解吸 | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 制氧系统软件 | 拥有软件著作权的控制系统软件，实现设备自动控制 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 运行维护系统软件 | 拥有软件著作权的维护系统软件，提醒按时维护保养 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 智能监控系统 | 通过通讯电缆及以太网，能够远程监控制氧系统的运行状况 | 套 | 1 |  |  |
| 二、医用中心供氧系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压力监视箱（三气） | 显示氧气压力、负压压力和空气压力 | 套 | 9 |  |  |
| 2 | 二级减压箱 | 控制楼层氧气压力 | 套 | 9 |  |  |
| 3 | 氧气流量计 | 计量各个楼层氧气流量 | 套 | 9 |  |  |
| 4 | 氧气控制阀 | 规格型号：φ32，符合国标要求 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 氧气控制阀 | 规格型号：φ25，符合国标要求 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 氧气控制阀 | 规格型号：φ16，符合国标要求 | 套 | 9 |  |  |
| 7 | 氧气终端 | 泄露率极低，国标，防误插拔，国产品牌产品 | 个 | 361 |  |  |
| 8 | 氧带喷塑 | 优质铝合金喷涂处理 | 平米 | 198 |  |  |
| 9 | 铝合金小罩 | 铝合金喷涂，维修方便，美观耐用 | 套 | 137 |  |  |
| 10 | 维修阀 | Φ8，内置锁式开关，安全可靠 | 个 | 137 |  |  |
| 11 | 不锈钢管 | 规格型号：Ф32×2 | 米 | 155 |  |  |
| 12 | 不锈钢管 | 规格型号：Ф25×2 | 米 | 120 |  |  |
| 13 | 紫铜管 | 规格型号：Ф16×1 | 米 | 610 |  |  |
| 14 | 紫铜管 | 规格型号：Ф8×1 | 米 | 1470 |  |  |
| 15 | 管道脱脂 |  | 米 | 2355 |  |  |
| 16 | 管道吹扫 |  | 米 | 2355 |  |  |
| 17 | 管道试压 |  | 米 | 2355 |  |  |
| 18 | 管路连接件 | 市购 | 个 | 520 |  |  |
| 19 | 各种钢材 | 市购 | 米 | 244 |  |  |
| 三、医用中心吸引系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一）负压站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水环式真空泵组 | 含功率5.5kw真空机2台，知名品牌 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 真空罐 | 规格型号：3/-1，知名品牌 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 不锈钢管 | 规格型号：DN15 | 米 | 40 |  |  |
| 4 | 电力电缆 | 规格型号：VV3*10+2*6，知名品牌，符合国标要求,3C认证 | 米 | 8 |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 规格型号：VV3*4+2*2.5，知名品牌，符合国标要求,3C认证 | 米 | 10 |  |  |
| 6 | 不锈钢管件 | 市购 | kg | 40 |  |  |
| 7 | 不锈钢管 | 规格型号：DN65 | 米 | 40 |  |  |
| 8 | 消毒灭菌装置 | 3kw | 套 | 1 |  |  |
| (二)吸引管路及终端部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸引控制阀 | 规格型号：φ69 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 吸引控制阀 | 规格型号：φ57 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 吸引控制阀 | 规格型号：φ32 | 个 | 9 |  |  |
| 4 | 吸引终端 | 泄露率极低，国标，防误插拔，国产品牌产品 | 个 | 331 |  |  |
| 5 | 不锈钢管 | 规格型号：Ф69×3 | 米 | 155 |  |  |
| 6 | 不锈钢管 | 规格型号：Ф57×2.5 | 米 | 120 |  |  |
| 7 | 不锈钢管 | 规格型号：Ф32×2 | 米 | 610 |  |  |
| 8 | 紫铜管 | 规格型号：Ф10×1 | 米 | 1425 |  |  |
| 9 | 管道脱脂 |  | 米 | 2310 |  |  |
| 10 | 管道试压 |  | 米 | 2310 |  |  |
| 11 | 管道吹扫 |  | 米 | 2310 |  |  |
| 12 | 管路连接件 | 市购 | 个 | 520 |  |  |
| 四、压缩空气系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一）压缩空气站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 | 功率11kw，排气量≥1.5m3/min | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 冷干机 | 处理量:2.5m3/min | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 微热吸附式干燥机 | 处理量:2.5m3/min | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 精密除尘过滤器 | 处理量2.5m3/min | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 初级除油过滤器 | 处理量2.5m3/min | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 精密除油过滤器 | 处理量2.5m3/min | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 活性炭过滤器 | 处理量2.5m3/min | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 中心压力报警箱 | XY-CYX | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 储气罐 | 3m3 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 分气缸 | 一进三出 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 不锈钢管 | φ32*2 | 米 | 30 |  |  |
| 12 | 管路连接件 | φ25 | 个 | 20 |  |  |
| 13 | 电力电缆 | VV3*25+2*16 | 米 | 10 |  |  |
| 14 | 电力电缆 | VV3*10+2*6 | 米 | 30 |  |  |
| （二）空气管道及终端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气控制阀 | 规格型号：Φ25 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 空气控制阀 | 规格型号：Φ16 | 个 | 9 |  |  |
| 3 | 空气维修阀 | 规格型号：φ10 | 个 | 15 |  |  |
| 4 | 不锈钢管 | Φ25×2 | 米 | 155 |  |  |
| 5 | 紫铜管 | Φ16×1 | 米 | 316 |  |  |
| 6 | 紫铜管 | Φ10×1 | 米 | 113 |  |  |
| 7 | 二级减压箱 | 控制楼层空气压力 | 套 | 9 |  |  |
| 8 | 管道脱脂 |  | 米 | 584 |  |  |
| 9 | 管道试压 |  | 米 | 584 |  |  |
| 10 | 管道吹扫 |  | 米 | 584 |  |  |
| 11 | 空气终端 | 泄露率极低，国标，防误插拔，国产品牌产品 | 个 | 25 |  |  |
| 12 | 管路连接件 |  | 个 | 70 |  |  |
| 五、设备带电器系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 治疗设备带 | 规格型号：220×60，铝合金材质 | 米 | 1710 |  |  |
| 2 | 床头灯 | LED灯管 | 个 | 831 |  |  |
| 3 | 床头灯开关 | 120模块，知名品牌，美观耐用，规格：10A | 个 | 831 |  |  |
| 4 | 漏电保护器 | 知名品牌产品 | 个 | 259 |  |  |
| 5 | 电源插座 | 5孔，知名品牌产品 | 个 | 1662 |  |  |
| 6 | 电源线 | 2.5mm²，符合国标3C认证要求 | 米 | 5130 |  |  |
| 六、智能呼叫系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 呼叫主机 |  | 台 | 7 |  |  |
| 2 | 呼叫分机 |  | 个 | 293 |  |  |
| 3 | 卫浴呼叫按钮 |  | 台 | 116 |  |  |
| 4 | 走廊显示屏 |  | 台 | 7 |  |  |
| 5 | 两芯双绞线 | 1.5mm2 | 米 | 700 |  |  |
| 6 | 两芯双绞线 | 0.75mm2 | 米 | 1300 |  |  |
| 7 | 穿线管 | Ф16 | 米 | 2000 |  |  |
| 8 | 安装辅料 |  | 项 | 1 |  |  |
| 七、新建站房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 站房 | 砖混结构，工程质量满足相关建设工程施工规范要求，具体位置布置由采购人根据需要确定，层高、几何尺寸根据使用需求确定一般不低于3.00米，使用年限和质量安全等级按照构筑物规范要求。 | 米2 | 100 |  |  |

四、其他要求

1 各种气体管道需按国标油漆相应颜色。管道之间连接应采用金属件，不得采用非金属件。穿墙管道防火封堵由中标方完成。

2 净化区域（如有的话）使用的氧气、负压吸引和压缩空气单独设置管道系统，由中标单位在管道井内预留管道接头。

3 所有涉及到室外管路需要套管直埋部分由中标方根据设计制作，由中标方根据相关规范安装。

4 所有压力报警箱、氧气流量计所需电源由总包方或土建方就近预留电源接头，中标方连接。

5 医用管井内、气体机房内、中标方应对所有管线做流向标示。

第二节、商务要求

1、服务期及服务地点

服务期：3年（合同一年一签）。

服务地点：铜仁市妇幼保健院内。

2、验收标准、规范

验收标准：满足国家相关验收标准并符合国家和相关行业管理要求。

3、售后服务要求

1、保证提供给采购人的全部材料真实、完整、准确；

2、保证所从事的此项业务严格遵守国家法律、法规、规章的规定；

3、无条件接受采购人的监督检查。

4、付款方式

签订服务合同时另行商定。

- 5、投标有效期：90日历天

- 6、投标供应商自行负责投资医疗气体供给站采购清单参数要求建设内容，满足整个医疗气体供给站正常运行且符合国家规范要求，使用年限必须满足国家相关规范要求。

注：其他未尽事宜由双方在签订合同时商议。

第五章、投标文件格式

正本或副本

铜仁市妇幼保健院医疗气体供给站采购项目

投

标

文

件

投标单位：                          （名称并加盖鲜章）

法定代表人：                              （签字或印章）

委托代理人：                              （签字或印章）

日  期：     年    月    日

目 录

一、谈判响应声明函

二、谈判报价一览表

三、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、委托代理人身份证复印件

四、其他资料（供应商的营业执照副本、资质证书副本复印及其他）

一  谈判响应声明函

致：                     （采购人）：

根据贵方为 （项目名称） 项目的招标公告，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交本项目投标文件。据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示投标总价）（必须按要求填写清楚）。

2、服务期：                      。

3、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4、供应商已详细阅读了全部招标文件，包括更正公告（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标有效期为      日历天。

6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我单位承诺满足招标文件要求的付款方式和条件。我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

9、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

10、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

地址：　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　传真：

电子信箱：

谈判响应供应商代表签字：

谈判响应供应商名称（全称并加盖公章）：

日      期：　　年　　月　　日

二  谈判报价一览表

招标编号：__________

招标项目名称：__________

价格单位：人民币万元

| 序号 | 投标总价 （项目现场完税价，包括所有的服务） | 服务期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商名称：                （单位公章）

授权代表：                  （签字）

日    期：

## 三、法定代表人授权委托书

本人 （姓名） 系  （供应商名称）的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司的委托代理人。被授权人可以本人名义代表本公司参加　（招标人名称）的  （项目名称）的投标活动。委托代理人在投标报名、投标、开标、评标等投标活动中所签署的文件和处理的事务，本人均予以承认。
　　委托期限：

委托代理人无转委托权。

授  权  人： （盖单位章）

法定代表人：（签字）

日      期：       年    月   日

四、其他资料